ПРАВИЛА

ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД СПОЖИВАЧІВ ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ м. П’ЯТИХАТКИ

м. П’ятихатки

2024

ПРАВИЛА 
приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення                  м.П’ятихатки

І. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено з метою:

- удосконалення правових та економічних засад діяльності у сфері централізованого водовідведення;

- недопущення забруднення навколишнього середовища від забруднення скидами стічних вод споживачами;

- встановлення споживачам нормативів скиду стічних вод;

- підвищення ефективності роботи системи водовідведення і безпеки її експлуатації;

- гарантування безперебійної, в межах регламентних норм, роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

- гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб;

- підвищення ефективності роботи системи водовідведення і безпеки їх експлуатації, реалізації принципів державної політики щодо  додержання єдиних правил, норм, стандартів усіма суб’єктами відносин у сфері централізованого водовідведення.

2. Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод КП ПМР «Житлокомплекс», далі - Виконавець), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як само зайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які використовують воду (у тому числі питну) для виробництва товарів та надання послуг та скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавця (далі - Споживачі), населення громади, у яких відсутнє централізоване водовідведення та які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і виконавцем на підставі договору зі споживачем та виконавцем (далі – Субспоживачі).

3. Терміни, що використані у цих Правилах використовуються у таких значеннях:

арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виконавець;

вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення, склад і зміст, порядок надання яких визначено Місцевими правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту (далі - Правила);

випуск водовідведення споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в мережу водовідведення;

головний колектор водовідведення - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м-3;

договір - договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в місцевих правилах приймання, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих випусків водовідведення та транспортування їх у головний колектор водовідведення;

зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

колектор водовідведення - трубопровід зовнішньої мережі водовідведення для збирання й відведення стічних вод;

контрольний колодязь - колодязь на випуску водовідведення споживача безпосередньо перед приєднанням до колектора виконавця або в іншому місці за погодженням із виконавцем мереж з вільним доступом виконавця до такого колодязя;

контрольна проба - проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виконавцем з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виконавця;

локальна мережа водовідведення - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

локальні очисні споруди - споруди чи пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил;

мережа водовідведення - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

об’єкт споживача - окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

очисні споруди системи централізованого водовідведення - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням у водні об’єкти.

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг;

субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і виконавцем на підставі договору зі споживачем та виконавцем;

перевізник - суб’єкт господарювання, який має спеціальну техніку та уклали договір з КП ПМР «Житлокомплекс» на надання послуг  по прийманню рідких стоків, які вивозяться асенізаційним транспортом перевізника від Споживачів, Субспоживачів.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законах України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про житлово-комунальні послуги», «Про захист прав споживачів» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі - Правила користування).

4. Ці Правила розроблені на підставі Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за №56/31508, змін до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 09 листопада 2021 року № 286, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2021 року за № 1671/37293, з врахуванням місцевих особливостей  приймання та очищення стічних вод, а також визначають ДК забруднюючих речовин, що можуть скидатись до системи централізованого водовідведення.

5. Виконавець встановлює кожному конкретному Споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі цих Правил.

6. КП ПМР «Житлокомплекс», укладає зі Споживачем договір за умови, що мережа водовідведення та очисні споруди системи централізованого водовідведення мають резерв пропускної спроможності. КП ПМР «Житлокомплекс», приймає стічні води Споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод Споживача відповідають вимогам цих Правил  та умовам укладеного з виконавцем  договору.

7. КоженСспоживач скидає стічні води до системи мережі водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з КП ПМР «Житлокомплекс».

Об’єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на випуску водовідведення, кожного Споживача.

Скидання стічних вод Субспоживачем із використанням мережі водовідведення Споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох Споживачів та передбачає контрольний забір стічних вод у контрольному колодязі (вигрібній ямі) Субспоживача.

8. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Споживачів та Субспоживачів, здійснюється тільки на очисних спорудах системи централізованого водовідведення КП ПМР «Житлокомплекс». Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються згідно договору з КП ПМР «Житлокомплекс».

8.1. Перевезення рідких відходів до місця їхнього скидання (зливної станції) здійснюється суб’єктами господарювання, які мають спеціальну техніку та уклали договір з КП ПМР «Житлокомплекс» на надання послуг  по прийманню рідких стоків, які вивозяться асенізаційним транспортом від Споживачів, Субспоживачів і в подальшому іменуються Перевізник. Між КП ПМР «Житлокомплекс» та Перевізником укладається договір з очищення таких рідких відходів.

8.2. Стоки контрольних колодязів та вигрібних ям Споживачів та Субспоживачів не повинні містити забруднюючі речовини, що заборонені до скидання  до системи централізованого водовідведення відповідно Додатку 2 «Перелік виробничих процесів, під час здійснення яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод» до цих Правил.

9. Приєднання Споживачів до системи мережі водовідведення здійснюється згідно з вимогами пунктів 4.1-4.6 розділу IV Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27 червня 2008 року №90 (далі за текстом-Правила користування).

10. Приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення здійснюється виключно за договорами.

10.1 Споживачі, які приєднані до системи централізованого водовідведення  м.П’ятихатки, при укладанні договору  на надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення повинні надати наступні документи:

- заяву на укладання договору;

- документ, що підтверджує право власності (користування) будівлею або спорудою;

- платіжні реквізити Споживача;

- відомості платника ПДВ;

-копію або витяг з документів, які підтверджують юридичний статус Споживача,повне найменування;

- паспорт Споживача;

- копію витяга з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань;

- довідка про склад сім’ї для фізичних осіб;

- копії паспортів приладів води і стоків (при наявності), свідоцтво держповірки цих приладів;

- копію технічної документації на централізоване водопостачання та водовідведення об’єкта.

10.2. Підставами для відмови в укладені договору на скид (приймання) стічних вод Споживача у систему водовідведення є:

- забруднення стічних вод речовинами, скид яких у систему централізованого водовідведення заборонений (Додаток 2 до цих Правил);

- перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод;

- перезавантаження (вичерпання пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд.

10.3. Споживачі, які орендують  нежитлові  та виробничі приміщення несуть відповідальність за якісні показники стічних вод.

ІІ. Засади безперебійного функціонування  до системи централізованого водовідведення під час приймання до неї стічних вод споживачів

1. КП ПМР «Житлокомплекс», повинен:

1) забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та  очисні споруди  системи централізованого водовідведення  із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

2)   контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод Споживачами;

3) відключати Споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд системи централізованого водовідведення, у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення КП ПМР «Житлоомплекс» за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення та перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів. При цьому за збитки таких Споживачів КП ПМР «Житлокомплекс» відповідальності не несе. Підкючення до систем водовідведення здійснюється за рахунок Споживача після усунення обставин, що спричинили відключення та відшкодування збитків КП ПМР «Житлокомплекс» (уразі їх наявності);

4) у разі виявлення порушень Споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з КП ПМР «Житлокомплекс»  договору, вимагати їх усунення, в установлені комунальним підприємством «Житлокомплекс», строки та вживати заходів впливу, передбачених договором, Правил приймання стічних вод до централізованого водовідведення та  цих Правил;

5) вимагати від Споживачів, на яких розповсюджуються дія цих Правил та об’єкти яких розташовані в житлових будинках, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим випуском водовідведення з облаштуванням контрольного колодязя.

2. Споживачі повинні:

1) дотримуватися вимог до  скиду  стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на випуску водовідведення Споживачів, вимагати від Субспоживачів виконання положень Правил приймання стічних вод до централізованого водовідведення та  цих Правил;

2) здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до системи централізованого водовідведення КП ПМР «Житлокомплекс».

3) у разі зміни у своєму водовідведенні (зміна технологічних процесів або зміна на 30 % і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виконавцем), приєднання Субспоживача, тощо) повідомляти КП ПМР «Житлокомплекс» у семиденний термін про виникнення таких змін та вносити відповідні зміни до договору;

4) укладати новий договір з КП ПМР «Житлокомплекс»,  у разі зміни власника об’єкта;

5) брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж водовідведення власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи мережі водовідведення виконавця у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини Споживача;

6) перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до системи  централізованого водовідведення, виконані КП ПМР «Житлокомплекс», у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

7) утримувати контрольні колодязі в належному технічному стані, у разі необхідності огородити їх та забезпечити доступ до них (очищувати колодязі від снігу, льоду та не захаращувати сміттям,будівельними матеріалами,транспортом, тощо).

8) Щоквартально, не пізніше 15-го числа наступного місяця, що слідує за кварталом, надавати Виконавцю інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, що скидаються до системи централізованої системи  водовідведення м. П’ятихатки.

ІІІ. Загальні вимоги до складу та властивостей  стічних вод, які скидаються до системи  централізованого водовідведення

1. До системи  централізованого водовідведення приймаються стічні води Споживачів, які не призводять до порушення роботи мережі водовідведення та очисні споруди системи централізованого водовідведення, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на очисних спорудах системи централізованого водовідведення Виконавця,  відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

2. Стічні води, що приймають до системи централізованого водовідведення  не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубо дисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі, тощо);

3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 40-0 С ;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 рази;

10) мати БСК, яке перевищує вказане в проекті очисні споруди системи централізованого водовідведення  відповідного населеного пункту;

11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

13) містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами.

3. У разі якщо на об’єктах Споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення  та очищення стічних вод згідно з Додатком 2 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до системи каналізації без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 6 цього розділу.

Локальні очисні споруди Споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих Виконавцем,  відповідно до Правил користування.

4. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод Споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, Споживач повинен встановлювати спеціальні ємності - усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

5. Коли Споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 2 цього розділу за деякими показниками, він звертається до Виконавця,  із заявою та обґрунтуванням приймання понад нормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у договорі.

Виконавець,  розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний термін і укладає зі Споживачем окремий договір про приймання понаднормативне забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на очисні споруди системи централізованого водовідведення технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для Виконавця.

У договорі про приймання понаднормативне забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативне забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Додатку 1 «Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення» до цих Правил та затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року №316 (далі - Порядок), та строк необхідний для завершення будівництва та прийняття в експлуатацію локальних очисних споруд (якщо таке прийняття передбачено Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»), який має бути обґрунтованим відповідно до розробленого проекту та не може перевищувати п’яти років з дня укладання договору;

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативне забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється Споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативне забруднених стічних вод.

6. Стічні води Субспоживача є складовою стічних вод Споживача та Перевізника.

ІV. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

1. Виконавець визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів як найменшу з чотирьох величин:

1) ДК забруднюючої речовини в мережі водовідведення (на випуску водовідведення Споживача);

2) ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення (на вході в ці споруди);

3) величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у дозволі на спеціальне водокористування, виданому Виконавцю відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

4) допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива згідно з додатком 3 «Перелік виробничих процесів, під час здійснення яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод» до цих Правил.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів проводиться для очисної споруди системи централізованого водовідведення Виконавця.

2. У разі визначення ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у мережі водовідведення приймають ДК, визначені цими Правилами , а за їх відсутності - відповідно до вимог до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на очисні споруди системи централізованого водовідведення згідно з додатком 4 «Перелік забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення» до цих Правил.

3. У разі визначення ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у спорудах біологічного очищення розрахунок виконується за формулою

|  | (г/м3), |
| --- | --- |

де  - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах перед спорудами біологічного очищення;

Cj - ДК j-ої забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення, (г/м3) (приймається за регламентом роботи очисні споруди системи централізованого водовідведення  Виконавця або з урахуванням допустимих величин показників якості стічних вод та ефективності видалення забруднень на спорудах біологічного очищення згідно із Таблицею 1.

Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на очисні споруди системи централізованого водовідведення  (м3/добу);

- середньодобова витрата стічних вод Споживачів, які можуть містити це забруднення (м3/добу);

- концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м3) (приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб Виконавця. За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного - 20 (г/м3); заліза загального - 2 (г/м3); жирів - 30 (г/м3); СПАР - 5 (г/м3); хлоридів - додатково 50 (г/м3) до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів - 10 (г/м3); для інших речовин, регламентованих Державними санітарними нормами та Правилами "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року N 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за N 452/17747, - за середньорічним вмістом у водопровідній воді)

Для Споживачів, що скидають стічні води до систем централізованого водовідведення, встановлені єдині допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах , що наведені в Таблиці 1.

ДК розраховані та встановлені враховуючи положення Правил приймання стічних вод № 316 від 01.12.2017 року (розд.4), технічні можливості мережі водовідведення, очисних споруд системи централізованого водовідведення Виконавця, затверджені гранично допустимі скиди (ГДС) речовин, що надходять із очищеними стічними водами в р.Саксагань.

Таблиця 1

Допустимі величини показників (ДВП) якості стічних вод  від Споживачів

при скиді до централізованої системи водовідведення м. П’ятихатки:

| № з/п | Показники якості стічних вод | Допустимі концентрації (величини) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура | не вище 40 °С |
| 2 | Водневий показник (рН) | 6,8 – 8,5 |
| 3 | БСК мг/дм3 | 3,0 |
| 4 | ХСК, мг/дм3 | 30,0 |
| 5 | Завислі речовини та речовини, що спливають, мг/дм3 | 6,78 |
| 6 | Сухий залишок | 2975,7 |
| 7 | Нафта і нафтопродукти, мг/дм3 | 0,15 |
| 8 | Хлориди, мг/дм3 | 500,0 |
| 9 | Сульфати, мг/дм3 | 1334,6 |
| 10 | Азот амонійний, мг/дм3 | 0,43 |
| 11 | Нітрити, мг/дм3 | 0,08 |
| 12 | Нітрати (за NO3), мг/дм3 | 3,89 |
| 13 | СПАР аніонні, мг/дм3 | 0,031 |
| 14 | Фосфати, мг/дм3 | 0,16 |
| 15 | Залізо загальне, мг/дм3 | 0,13 |
| 16 | Цинк, мг/дм3 | 0,035 |
| 18 | Алюміній | 0,038 |

V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду  стічних вод до системи централізованого водовідведення м. П’ятихатки

1. Виконавець  та Споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до мережі водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

2. У разі невиконання Споживачами Правил приймання стічних вод та цих Правил,  щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт Споживача, Споживач може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження Виконавця не менше ніж за п’ять діб.

VІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до системи централізованої водовідведення м.П’ятихатки.

1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи водовідведення каналізації або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення Виконавця. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз,  та періодичність контролю встановлюється Виконавцем. Періодичність контролю визначається не менше одного разу на три місяці.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у Споживачів безстроково.

Споживачі зобов’язані надавати Виконавцю інформацію про результати самостійного контролю за кількістю та якістю стічних вод щоквартально, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом. У разі ненадання інформації про результати самостійного контролю за кількістю та якістю стічних вод Виконавець вправі тимчасово призупинити надання послуг з відведення стічних вод до надання такої інформації.

Об’єм стічних вод, що скидаються до централізованого водовідведення визначається за показниками лічильника.

У разі відсутності у Споживача засобів обліку на випусках водовідведення кількість стічних вод визначається відповідно до Правил користування.

2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт Споживачі повинні негайно інформувати Виконавця.

3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення Виконавця, повинні забезпечити можливість проведення Виконавцем у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів використовуються дані лабораторії Виконавця.

5.   Відбір і аналіз стічних вод  проводиться відповідно затверджених методик а саме  КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод» та відповідно до Додатку 5 «Порядку проведення відбору проб для контролю  якості стічних вод, що скидаються поживачами до системи централізованого водовідведення м. П’ятихатки» до цього Порядку.

У разі відмови представника Споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник Виконавця зазначає про це в журналі або акті.

6. Відмова Споживача забезпечити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника Виконавця, Виконавець виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника Споживача на територію Споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття представника Виконавця) або створення перешкод у відборі проб з боку представників Споживача фіксується в акті за підписом представника Виконавця. Виконавець виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

7. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами приймання, Виконавець у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє Споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виконавець направляє Споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

8. У разі незгоди Споживача з результатами даних лабораторії Виконавця щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах Споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, Споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином Виконавцем та Споживачем.

Періодичність  відбору контрольних проб встановлює Виконавець виходячи з потреби контролю обсягів та якості стічних вод кожного Споживача, але не менше одного разу на три місяці.

VІІ. Правила і порядок приймання рідких відходів від Споживачів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення  м. П’ятихатки

1. До рідких відходів відносяться: фекалії, сеча, помиї.

2. Скидання рідких відходів здійснюється тільки на очисні споруди системи централізованого водовідведення м. П’ятихатки.

3. Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, що надходять до системи централізованого водовідведення м. П’ятихатки від не каналізованих приватних домоволодінь, підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

4. Об’єми водовідведення формуються на основі затверджених виконавчим комітетом П’ятихатської міської ради  нормативів питного  водопостачання та норм питного водоспоживання для населення міста П’ятихатки з урахуванням ступеню благоустрою і кількості мешканців (працюючих), відповідно до вимог ДБН В 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» та ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».

5. Відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Утримання територій населених місць» Затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011р. №145, рідкі відходи, що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною.

Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об'єм вигребу розраховується, виходячи з чисельності населення, що ним користується.

Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.

6. Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки і пісок, БСК5 не повинно перевищувати 1000 мг/л.

7. В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20 метрів, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50 м. При цьому необхідно враховувати напрямок схилу ділянки.

8. Відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Утримання територій населених місць» вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м.

9. Відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Утримання територій населених місць», місце розміщення вигребу на присадибній ділянці та відстань від нього до власного житлового будинку, визначає власник цього будинку, з додержанням правил добросусідства.

Спірні питання щодо місць розміщення вигребів на території присадибної ділянки розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно з законодавством.

10. Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

11. Забороняється скидати у вигрібні ями дощові і талі води, осади із шламонакопичувачів, жиро уловлювачів та нафтовловлювачів.

12. Перевезення рідких відходів до місця їхнього скидання (очисні споруди системи централізованого водовідведення м. П’ятихатки) здійснюється Перевізниками спеціально обладнаними для цього транспортними засобами (асенізаційними машинами).

13. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом Перевізника від підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки на очисні споруди системи централізованого водовідведення  Виконавця. За злив рідких нечистот Перевізник сплачує Виконавцю суму згідно укладеного договору.

14. Для вивозу рідких відходів між Перевізником і Споживачем  укладається «Договір на відкачування та вивіз  рідких відходів». При укладанні Договору Перевізник зобов'язаний надати Виконавцю відомості про об’єм і якісний склад стоків Споживача.

15. При зміні найменування Споживача або Перевізника, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Споживач  або Перевізник зобов'язаний у триденний термін офіційно повідомити про зміни Виконавця.

Міський голова                                                                             Гілал ІСАЄВ

Додаток 1
до Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого 
водовідведення  м. П’ятихатки

ПОРЯДОК 
визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює єдиний на території  м. П’ятихатки порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

2. Цей Порядок поширюється на суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі - Виконавці), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як само зайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які використовують воду (у тому числі питну) для виробництва товарів та надання послуг та скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавця (далі - Споживачі).

3. Терміни, використані у цьому Порядку, вжито в таких значеннях:

виконавець - суб'єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) – КП ПМР «Житлокомплекс»;

договір - договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини,мг/дм3;

зливова система централізованого водовідведення - комплекс інженерних споруд та обладнання, призначених для приймання та відведення дощових (снігових) і поливо мийних стічних вод з території підприємств;

очисні споруди системи централізованого водовідведення - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням у водні об’єкти;

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі - Правила користування) та Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 56/31508.

ІI. Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання

1. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, місцевим Правилам приймання стічних вод та умовам укладеного договору Споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

Кількість стічних вод Споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 2, 12 цього розділу або згідно з Правилами користування.

Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавця, оплачуються споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

2. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення, сплачують Виконавцю за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

3. Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виконавця (Pc) розраховує виконавець за формулою

| де | Т | - | тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн./м-3; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qd | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м-3; |
|  | Qpd | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м-3; |
|  | Qpz | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м-3; |
|  | Kk | - | коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. |

4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.

5. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2; від 1,5 до 2 одиниць - Kk = 5; від 2 та більше одиниць - Kk = 10.

6. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою

| де | ХСК | - | хімічне споживання кисню; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БСК5 | - | біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб. |

Вимоги цього пункту не поширюються на випадки, коли ХСК ≤ 80 мг/дм-3.

7. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

8. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk = 5.

9. У разі виявлення Виконавцем під час контролю якості стічних вод, що скидають Споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену Правилами користування та місцевими Правилами приймання допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5 цього розділу.

10. Якщо Виконавцем встановлено факт скиду Споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення Виконавця не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк = 5.

11. Якщо Виконавцем встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою

| де | Cfi | - | фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДКі | - | допустима концентрація і-ої речовини. |

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 4 цього розділу.

12. Плата за скид Споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного Виконавцем, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.

13. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься Споживачем на рахунок Виконавця у порядку та в строки, що передбачені договором.

14. Середньомісячний об’єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів (дощу і танення снігу та льоду) і сніготанення та неорганізовано потрапляє до систем централізованого водовідведення Виконавця комунальної послуги, визначається з урахуванням площі стоку атмосферних опадів і сніготанення з території, що займає Споживач, або її частини, з якої фактично має місце неорганізоване потрапляння таких стічних вод.

Додаткова кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення Виконавця  у період дощів та сніготаненням через люки колодязів централізованого водовідведення та приймачі зливової системи централізованого водовідведення на території Споживача розраховується за формулами:

при загально сплавній системі водовідведення - Wg = 10hgYF

10 - перевідний коефіцієнт до єдиної системи вимірювання F та hg;

Hg - кількість опадів за звітний місяць, мм, визначається за метеорологічними даними;

Y - загальний коефіцієнт стоку, що враховує кількість стічних вод (шар або об’єм), який може надходити до систем централізованого водовідведення за певний період часу (місяць), від усіх атмосферних опадів, що випали за цей період;

F - загальна площа території Споживача, га.

при роздільній системі водовідведення - Wg = 0,2(10hgYF).

Загальний коефіцієнт стоку зливових вод у теплий період року для площ стоку з різним видом поверхні визначається на підстав і даних, наведених у пункті 7.3 ДСТУ 3013-95 «ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств».

Загальний коефіцієнт стоку стічних вод в холодний період року з урахуванням прибирання снігу і втрат води за рахунок часткового поглинання водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6 (відповідно пункту 7.4 ДСТУ 3013-95 «ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств»).

Теплий та холодний період року приймається відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі».

Середньорічний об’єм поливально-мийних вод, Оpm, що надходить у вуличну мережу водовідведення, у разі відсутності засобу обліку на водопровідному трубопроводі, що подає воду на ці потреби, та у разі використання води для здійснення поливально-мийних робіт з додаткового джерела не питного водопостачання визначається за формулою:

Оpm = 10mpYpmFpm,

| де | 10 | - | перевідний коефіцієнт до єдиної системи вимірювання Fpm та m; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m | - | питома витрата води на миття покриттів (приймається 1,35 л/м-2 на одне миття); |
|  | p | - | середня кількість операцій поливання та миття на рік (складає близько 150), од.; |
|  | Fpm | - | площа твердих покриттів, на яких здійснюється миття, га; |
|  | Ypm | - | коефіцієнт стоку для поливально-мийних вод (приймається рівним 0,5). |

Якщо при роздільній системі централізованого водовідведення на території Споживача встановлено та зафіксовано актом за участі представника Виконавця комунальної послуги та Споживача наявність провалів ґрунту біля люків колодязів, відсутність кришок люків, а також пряме скидання стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення, кількість додаткового обсягу стічних вод визначається у 5-ти кратному розмірі.

Якщо при роздільній системі централізованого водовідведення на території Споживача шляхом обстеження встановлено та зафіксовано актом за участі представника Виконавця комунальної послуги неможливість потрапляння додаткового обсягу стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення зі всієї площі споживача або з її певної частини, кількість додаткового обсягу стічних вод з цієї площі дорівнює 0 (не визначається).

Додаток 2 
до Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого 
водовідведення м. П’ятихатки

ПЕРЕЛІК

виробничих процесів, під час здійснення яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмале-патокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхнево активних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм-3, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Додаток 3
до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого 
водовідведення м. П’яихатки

Допустимий вміст важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива

| N з/п | Важкий метал | Орієнтовна ефективність видалення важкого металу на КОС, Кв | Максимально допустимий вміст важкого металу в осадах КОС, г/т сухої речовини |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стронцій | 0,14 | 300,0 |
| 2 | Свинець | 0,5 | 750,0 |
| 3 | Ртуть | 0,6 | 15,0 |
| 4 | Кадмій | 0,6 | 30,0 |
| 5 | Нікель | 0,5 | 200,0 |
| 6 | Хром (3+) | 0,5 | 750,0 |
| 7 | Марганець | - | 2000,0 |
| 8 | Цинк | 0,3 | 2500,0 |
| 9 | Мідь | 0,4 | 1500,0 |
| 10 | Кобальт | 0,5 | 100,0 |
| 11 | Залізо | 0,5 | 25000,0 |

Додаток 4
                      до Правил приймання стічних вод 
                               до систем централізованого 
                            водовідведення м. П’ятихатки

ПЕРЕЛІК 
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення Виконавця, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами Виконавця, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азот органічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічне небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водо підготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водо підготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмельова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції

Додаток 5
                                                                                                              до Правил приймання стічних вод 
                                                                                                                      до систем централізованого 
                                                                                                                   водовідведення м. П’ятихатки

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ ПРОБ

для контролю  якості стічних вод, що скидаються

споживачами до системи централізованого водовідведення м. П’ятихатки

1. Цей порядок розроблений із метою контролю якості стічних вод, що скидаються підприємствами й організаціями м. П’ятихатки в систему централізованого водовідведення м. П’ятихатки..

2. Для кожного окремого Споживача, залежно від характеру технології виробництва, порядок контролю і контрольовані показники стічних вод встановлюються індивідуально.

3. Місцем відбору проб стічних вод Споживача при плановому контролі складу і властивостей стічних вод є контрольне приєднання Споживача (колодязь, камера і т.п. на приєднанні) до системи централізованого водовідведення.

4. При позаплановому контролі місце відбору проб визначається в залежності від поставлених задач (колодязь, камера, усереднювач*, очисні споруди, тощо).

* У випадках, коли кількість і склад виробничих стічних вод різко змінюється протягом доби, а також при можливих залпових скиданнях сильно концентрованих стічних вод, на підприємствах необхідно передбачати спеціальні ємкості - усереднювачі, що забезпечують рівномірний випуск виробничих стічних вод до системи централізованого водовідведення.

5. Відбір проб проводиться в будь-який час доби без попереднього сповіщення Споживача.

6. Відбір проб проводиться робітниками Виконавця в присутності представника Споживача.

7. Споживач зобов'язаний забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Проходи до місця відбору проб повинні бути вільними, захаращення останніх не допустимо.

8. Крім планового контролю Виконавцем, відбір проб може бути зроблений за вимогою місцевих природоохоронних та контролюючих органів та служб.

9. Відбір проб оформлюється Актом відбору стічних вод (згідно додатку 6), і підписується представниками виконавця, представниками інших контролюючих організацій (у випадку їхньої присутності при відборі), представником Споживача, що контролюється.

10. У випадку неявки представника Споживача, стічні води якого контролюються, протягом  30 хвилин з моменту усного або письмового повідомлення про відбір проб, відмови від присутності при відборі, а також при відмові підписати Акт відбору стічних вод, результат аналізу, виконаний у лабораторії Виконавця, вважається прийнятим.

11. При відмові  Споживача забезпечити свого представника (відповідальну особу) для відбору проб, зволікання з допуском представника Виконавця, на територію Споживача (більш ніж 30 хвилин після прибуття представника Виконавця) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників Споживача, Виконавець виставляє Споживачеві рахунок як за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк=5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

12. Відбір і аналіз стічних вод проводяться відповідно затверджених методик проведення відборів проб. Результати аналізів вважаються дійсними до наступного відбору проб (але не більш шести місяців).

13. У разі незгоди Споживача з результатами даних лабораторії Виконавця щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах Споживача, перевищень ДК забруднюючих речовин, Споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином виконавцем та споживачем.

14. Про відбір паралельної та арбітражної проб робиться запис в Акті відбору. Арбітражна проба опечатується або опломбовується Виконавцем та скріплюється підписами представників Виконавця та Споживача. Розпломбування та аналіз арбітражної проби виконується в арбітражній лабораторії в присутності представників обох сторін. Результати лабораторних досліджень та протокол роз пломбування надаються обом сторонам.

Паралельні та арбітражні проби виконуються за кошти Споживача. В залежності від результату арбітражної проби роблять висновки щодо перевищення ГДС у стічних водах Споживача, що скидаються до системи централізованого водовідведення. При збігу результатів лабораторних вимірювань стічної води проведених в лабораторії Виконавця з результатами арбітражної проби, висновок щодо перевищень забруднюючих речовин в стічних водах Споживача робиться за результатами аналізу лабораторії Виконавця.

15. Результати дослідження якості стічної води, що скидається до систем центрального водовідведення м. П’ятихатки, оформлюються Протоколами згідно Додатку 7.

Додаток 6

до Правил приймання стічних вод 
             до систем централізованого 
          водовідведення м. П’ятихатки

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОКОМПЛЕКС»

П’ЯТИХАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Поштова, 85, м. П’ятихатки, Дніпропетровська обл. 52100

email:vodapkp@ukr.net Код ЄДРПОУ 39276924

АКТ  № ____

відбору проб стічної води,

що скидається до систем централізованого водовідведення м. П’ятихатки

Складений ____________________ 20 ___ р.

Абонент   ___________________________________________________________________________

(назва підприємства)

Нами, представниками КП ПМР  «Житлокомплекс»  _________________________________

____________________________________________________________________________________

(П.І.Б.)

В  присутності уповноваженого представника Споживача __________________________________

Проба №: __________ Об’єм проби__________

Місце  відбору проби: _________________________________________________________________

Дата відбору проби: ________________ час відбору проби___________________________________

Спосіб відбору проби: ручний, пробовідбірник виготовлено з інертного матеріалу.

Вид  проби – контрольна, паралельна, арбітражна (потрібне підкреслити)

Мета відбору -  дотримання ГДК забруднюючих речовин в стічній воді.

Проба відібрана:

Представником    КП ПМР «Житлокомплекс»______________________________________________

______________________________________________

В присутності

Уповноваженого представника Споживача________________________________________________

________________________________________________

Дата і час доставки проби в лабораторію__________________________________________________

Висновок щодо придатності  проб для проведення вимірювань:

1. Придатні всі проби_______________________________________________________________________________

2.Не придатні проби №___________________________________________________________________________________

Додаток 7

до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого 
                     водовідведення м. П’ятихатки

- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОКОМПЛЕКС»

П’ЯТИХАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Поштова, 85,  м. П’ятихатки, Дніпропетровської обл. 52100,

e-mail: vodapkp@ukr.net Код ЄДРПОУ 39276924

ПРОТОКОЛ №

дослідження якості стічної води,

що скидається до систем центрального водовідведення м. П’ятихатки

від _____________________

Місце відбору проб____________________________________________________

Дата відбору проб______________________________________________________

| № п/п | Найменування інгредієнту | Нормативний документ | Позначення одиниці вимі-рювання | ГДК | Фактичні результати вимірювання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот амонійний |  | мг/дм3 |  |  |
| 2 | Нітрити |  | мг/дм3 |  |  |
| 3 | Нітрати |  | мг/дм3 |  |  |
| 4 | Фосфати |  | мг/дм3 |  |  |
| 5 | Залізо загальне |  | мг/дм3 |  |  |
| 6 | Хлориди |  | мг/дм3 |  |  |
| 7 | Сухий залишок |  | мг/дм3 |  |  |
| 8 | Завислі речовини |  | мг/дм3 |  |  |
| 9 | Сульфати |  | мг/дм3 |  |  |
| 10 | ХСК |  | мг/дм3 |  |  |
| 11 | БСК-5 |  | мг/дм3 |  |  |
| 12 | Мідь |  | мг/дм3 |  |  |
| 13 | СПАР |  | мг/дм3 |  |  |
| 14 | Нафтопродукти |  | мг/дм3 |  |  |
| 15 | рН |  | од.рН |  |  |
| 16 | Алюміній |  | мг/дм3 |  |  |

*- значення  показника,  що  не  перевищує  нормативів  ГДК

Висновок:

Зав.  лабораторії __________________________

- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОКОМПЛЕКС»

П’ЯТИХАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Поштова, 85,  м. П’ятихатки, Дніпропетровської обл. 52100,

e-mail: vodapkp@ukr.net Код ЄДРПОУ 39275924

ПРОТОКОЛ №

дослідження якості стічної води,

що скидається до систем центрального водовідведення м. П’ятихатки

від _____________________

Місце відбору проб____________________________________________________

Дата відбору проб______________________________________________________

| № п/п | Назва | Позначення одиниці вимі-рювання | ГДК | Фактичні результати вимірювання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Індекс ЛКП | КОУ/дм3 |  |  |
| 2 | Коліфаги | БУО/дм3 |  |  |

Висновок:

Зав.  Лабораторії ____________________________________

Бактеріолог______________________________________________________